Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии в эл.сетях ОАО «ЭлС» на 2014 год

на 2014 год.

| № п/п | Наименование планируемого мероприятия | Затраты тыс.руб (план) | Источник финансирования | Годовая экономия ТЭС |  |  | Срок проведения мероприятия | Срок окупаемости мероприятия (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в натур.выражении тыс.кВт*ч | в стоимостном выражении тыс.руб | Экономический эффект тыс.руб |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мероприятия по замене оборудования, используемого для передачи электрической энергии: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена поврежденных участков кабельных линий 0,4;10кВ -0,2км | 420.0 | собств. средства | 18 | 72 | - | 2,3 кварт. 2014г. | 4 года 6 месяцев |
| 1.3 | Замена провода и деревянных опор на ВЛ-10кВ-0,2км | 190.0 | собств. средства | 2 | 8 | - | 2,3 кварт. 2014г. | 15 лет |
| 2 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена светильников наружного освещения города на светильники с экономичными лампами (ДНаТ)– 10шт | 140,0 | средства местного бюджета | 7 | 28 | - | 2014г. | 3 года 8 месяцев |
| 3 | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отключение в режимах малых нагрузок одного трансформатора на 7-ми двухтрансф. подстанциях (ТП-1-5, ТП1-12А, ТП-2-7, ТП-2-10, ТП-3-1, ТП-24, ТП-28); |  | собств. средства | 70 | 280 | 280 | ежегодно |  |
| 3.2 | Регулирование напряжения путем переключения анцафп трансформаторов в соответствии с сезонными (лето, зима) нагрузками - 25 переключений |  | собств. средства | 105 | 420 | 420 | ежегодно |  |
| 3.3 | Проведение технического освидетельствования и продления ресурса трансформаторных подстанций 10/0.4кВ: -6шт |  | собств. средства | 11 | 44 | 44 | 2014г. |  |
| 3.4 | Оптимизация схем сетей 6,10кВ – в трех точках деления сети |  | собств. средства | 58,5 | 234 | 234 | 2014г. |  |
| 3.5 | Составление и анализ балансов электроэнергии, устранение небаланса -12 балансов э/э. |  | собств. средства | 3 | 12 | 12 | ежегодно |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.6 | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии – 102 проверки. |  | собств. средства | 20 | 80 | 80 | ежегодно |  |
| 3.7 | Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей - ежемесячно |  | собств. средства | 8 | 32 | 32 | ежемесячно |  |
| 3.8 | Внедрение системы энергоучета с классом точности приборов учета не выше 1.0 |  | собств. средства | 18 | 72 | 72 | постоянно |  |
| 3.9 | Пломбирование электросчетчиков – 10шт |  | собств. средства | 3 | 12 | 12 | 2014г. |  |
| 3.10 | Введение и реализация механизма перераспределения (высвобождения) присоединенной мощности |  | собств. средства | 1 | 4 | 4 | постоянно |  |
|  | ИТОГО: | 750,0 |  | 324,5 | 1298 | 1190 |  |  |