ГРАФИК  РЕМОНТОВ  И  ОСМОТРОВ  ВЛ  НА 2015 год

| № п/п | Наименование линии |  | МЕСЯЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6-10 кВ | 0,4 кВ | ян- варь | фев- раль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сен-тябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ВЛ- 1014 |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ- 1017 |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ- 1015 |  |  |  |  |  |  |  |  | О, Г |  |  |  |  |
|  | ВЛ- 1016 |  |  |  |  |  |  |  |  | О, Г |  |  |  |  |
|  | ВЛ- 1006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
|  | ВЛ- 1008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |
|  | ВЛ- 201 |  |  |  |  |  |  |  |  | О, И2, Г |  |  |  |  |
|  | ВЛ-КНС-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О, Г |  |  |
|  | ВЛ- 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |
|  | ВЛ- 1025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
|  | ВЛ- 308 |  |  |  |  |  | О,П |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ- 305 |  |  |  |  |  |  | О, П |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ- 306 |  |  |  |  |  |  |  | О, П |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ВЛ- 505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
|  | ВЛ- 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
|  | ВЛ- 31/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
|  | ВЛ- 31/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |
|  | ВЛ- 1023 |  |  |  |  |  |  |  | И2, Г |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ- 1026 |  |  |  |  |  | И2, Г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-Забол. |  |  |  |  |  | О, Г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-скв.Берл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |
|  | ВЛ- 33/3 |  |  |  |  |  |  |  | О, К, И1 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ- 13/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
|  | ВЛ- 604 |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ- 616 |  |  |  |  | О |  | К,И1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ- 623 |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ- 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О, П |  |
|  | ВЛ- 625 |  |  |  | О |  | К,И1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ- 626 |  |  |  |  |  |  | О |  | К,И1 |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ от КТП-3Л |  |  |  |  |  |  | О, И2, Г |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | ВЛ от КТП-2Л |  |  |  |  |  |  | О, И2, Г |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ от КТП-3Х |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ от КТП-5Х |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ от КТП-3Г |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорая помощь |  |  |  | О, П |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котт. 6 м-она 1 ф |  |  |  |  | О, И2, Г |  |  |  |  |  |  |  |

Перед капитальным ремонтом ВЛ  производится проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения; расстояния между проводами ВЛ с совместной подвеской – Г.

В капитальный ремонт ВЛ-10, 6, 0,4 кВ – 1 раз в 12 лет – И1 – выполняется:

а) проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок;

б) проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляемыми элементами, соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством;

в) выборочная проверка со вскрытием грунта для оценки коррозионного состояния элементов заземлителя, находящихся в земле (2 % у опор с заземлителями);

г) измерение сопротивления заземляющих устройств выборочно на 2 % ж/б и металлических опор в населенной местности;

д) измерение сопротивления разрядников;

е) измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с разъединителями, разрядниками и повторными заземлителями нулевых проводов;

ж) проверка (расчетная) соответствия напряжения на заземляющем устройстве требованиям ПУЭ.

1 раз в 6 лет – И2 – выполняется:

а) проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок, в том числе проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляемыми элементами, соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством;

б) измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с разъединителями, разрядниками и повторными заземлителями нулевых проводов;

в) измерение сопротивления разрядников;

г) проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения; расстояния между проводами ВЛ с совместной подвеской (Г).

1 раз в 3 года – П – выполняется измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами.

О – осмотр: проверка визуально состояния изоляторов, разрядников, линейной арматуры, опор, фундаментов, приставок, проводов, оттяжек; проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов, до пересекаемых сооружений.