Техническое состояние сетей

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства ОАО «ЭлС»

Отчет об авариях (технологических нарушениях) за 2013г.

| Месяц | Аварии по п.4 Правил |  | Аварии по п.5 Правил |  | Недоотпуск эл.энергии по авариям, тыс.кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе с ошибками персонала | Всего | В том числе с ошибками персонала |  |
| Январь |  |  | 1 | 0 | 0,534 |
| Февраль |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Март |  |  | 1 | 0 | 0,39 |
| Апрель |  |  | 7 | 0 | 1,607 |
| Май |  |  | 6 | 0 | 1,233 |
| Июнь |  |  | 15 | 0 | 14,1 |
| Июль |  |  | 7 | 0 | 2,446 |
| Август |  |  | 0 | 0 |  |
| Сентябрь |  |  | 2 | 0 | 0,639 |
| Октябрь |  |  | 3 | 0 | 0,477 |
| Ноябрь |  |  | 2 | 0 | 0,221 |
| Декабрь |  |  | 2 | 0 | 0,856 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 46 | 0 | 22,503 |

| Основные причины аварий технологических нарушений 1 квартал 2013г., в % |  |
| --- | --- |
| Повреждение изоляции | 50 |
| Выход из строя оборудования Потребителей в результате падения деревьев | 50 |
| Основные причины аварий технологических нарушений 2 квартал 2013г., в % |  |
| Повреждение изоляции | 25 |
| Выход из строя оборудования Потребителей в результате падения деревьев | 21 |
| Не выявлено | 32 |
| Воздействие посторонних лиц | 4 |
| Падение деревьев, веток в результате воздействия стихийных явлений | 14 |
| Неудовлетворительное качество технического обслуживания | 4 |
| Основные причины аварий технологических нарушений 3 квартал 2013г., в % |  |
| Повреждение изоляции | 67 |
| Не выявлено | 22 |
| В результате воздействия стихийных явлений | 11 |
| Основные причины аварий технологических нарушений 4 квартал 2013г., в % |  |
| Падение деревьев, веток | 14 |
| Не выявлено | 14 |
| В результате воздействия посторонних лиц | 30 |
| Неудовлетворительное качество технического обслуживания | 14 |
| Выход из строя оборудования Потребителей в результате падения деревьев | 14 |
| Выход из строя оборудования Потребителей в результате повреждения опор | 14 |

Мероприятия по повышению надежности в рамках производственной деятельности:

- Замена кабельных линий с пониженной изоляцией и большим количеством соединительных муфт.

- Расширение и расчистка просек, вырубка угрожающих деревьев и подрезка крон деревьев

- Повышение наблюдаемости и автоматизация сетей.